


OPIS PRZEDMIOTU WYCENY
w celu szacowania wartości zamówienia
Działając w imieniu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa w Katowicach, w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia zwracamy się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczącej szacunkowych kosztów nabycia niżej opisanej usługi (podanie ceny netto i brutto).

	Zamawiający:
	Sieć Badawcza Łukasiewicz 
Instytut Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice  
NIP: 6340125399




	Termin złożenia Wyceny
	do dnia 31.07.2026 r. 

	Sposób przekazania Wyceny
	e-mail: zakupy@ai.lukasiewicz.gov.pl

Oddzielnie wycena dla Wariantu I, Wariantu II Wariantu III




	Ogólny opis przedmiotu wyceny
	Wykonanie realizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) dla całego budynku, zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Leopolda 31, zamontowanego przy głównym wejściu do budynku z niezbędną dokumentacją projektową i uzgodnieniami.


	Opis szczegółowy
przedmiotu wyceny
	Zakres prac:
1. Wizja lokalna i analiza istniejącej instalacji elektrycznej.
1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla montażu przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
1. Uzgodnienie dokumentacji przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
1. Dostawa urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania PWP.
1. Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z przyciskiem uruchamiającym zlokalizowanym przy głównym wejściu do budynku + dodatkowe przyciski obejmujące wyłącznie hale nr 1 biorąc pod uwagę jedną strefę pożarową dla całej hali przy dwóch odrębnych własnościach. Podpięcie sterowania PWP do rozdzielni odrębnego właściciela w przypadku posiadania niezależnego źródła energii - dotyczy wyłącznie hali nr 1 (wymagane jest zaprojektowanie układu w taki sposób, aby jeden główny przycisk PWP przy wejściu wyłączał prąd kaskadowo: jednocześnie w rozdzielni głównej Instytutu oraz w rozdzielni drugiego właściciela w hali nr 1. Cała wspólna strefa pożarowa PM (hala nr 1, hala nr 2, hala nr 3 po naszej stronie) musi stracić napięcie po jednym uderzeniu w przycisk). 
1. Wykonanie wymaganych pomiarów i prób.
1. Uruchomienie instalacji.
1. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
Założenia
Obecny podział stref pożarowych podlegających pod montaż ogólnego PWP: 
1. ‎Główna strefa ZL III - część laboratoryjno-biurowa budynku.
2. Wydzielona strefa ZL I znajdująca się w ciągu komunikacyjnym strefy ZL III - sala szkoleniowo-konferencyjna. Sala posiada m.in. własny system oddymiania.
3. Jedna wspólna strefa PM - hala nr 1, hala nr 2, hala nr 3 wraz z odrębną wydzieloną strefą pożarową znajdująca się w pomieszczeniu hali nr 2. 
4. Rozdzielnia główna 

5. Ograniczenie możliwości wzajemnego odłączania zasilania przez użytkowników obiektu.
6. Rozwiązanie docelowe do uzgodnienia po analizie technicznej wykonawcy.



	Termin realizacji usługi
	Proszę o podanie deklarowanego terminu realizacji. 


	Produkt końcowy:
	Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z przyciskiem uruchamiającym zlokalizowanym przy głównym wejściu do budynku zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Leopolda 31, z niezbędną dokumentacją projektową i uzgodnieniami. 
WARIANT I – montaż PWP bez rozdziału instalacji elektrycznej
Założenia
· zachowana zostaje wspólna infrastruktura zasilająca dla całej hali,
· PWP powoduje odłączenie zasilania całego obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż.,
bez wykonywania rozdziału instalacji pomiędzy współwłaścicieli.
WARIANT II - montaż PWP wraz z rozdziałem instalacji elektrycznej
Założenia
· rozdzielenie odpowiedzialności eksploatacyjnej poszczególnych części hali,
· ograniczenie możliwości wzajemnego odłączania zasilania przez użytkowników obiektu,
· rozwiązanie docelowe do uzgodnienia po analizie technicznej wykonawcy.
WARIANT III – montaż PWP wyłącznie dla hali nr 1
Założenia:
· wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzgodnień ppoż. wyłącznie dla hali nr 1,
· montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu obejmującego wyłącznie instalacje elektryczne hali nr 1,
· uwzględnienie istniejącej wspólnej strefy pożarowej oraz konieczności uzgodnienia rozwiązania z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
· w przypadku występowania odrębnego źródła zasilania lub rozdzielni drugiego właściciela – zaprojektowanie i wykonanie odpowiednich połączeń sterujących,
· wykonanie wymaganych pomiarów, prób i dokumentacji powykonawczej,
· rozwiązanie techniczne do potwierdzenia po przeprowadzeniu wizji lokalnej i analizie układu zasilania.



	Załączniki:
	

	Uwagi*
	Wykonawca powinien dysponować:
· projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
· aktualnym wpisem projektanta do PIIB,
· Współpracować z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych znajdującym się w wykazie rzeczoznawców udostępnianym przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej
· personelem posiadającym aktualne uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych,
· doświadczeniem w realizacji instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych lub użyteczności publicznej.
Możliwa wizja lokalna.
Szczegółowy zakres prac zostanie doprecyzowany po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz analizie istniejącego układu zasilania obiektu.



	Sposób przygotowania wyceny
	Wycenę należy sporządzić w formie papierowej oraz/lub elektronicznej. Oddzielnie wycena dla Wariantu I i Wariantu II, oraz Wariantu III


	
	Prosimy o wskazanie ewentualnych założeń i ryzyk mających wpływ na ostateczny koszt realizacji.



	
	Cena powinna być wyrażona w walucie polskiej kwotą  netto i brutto



Uwaga: Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm mogących zrealizować powyższe zamówienie oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym
	
